## Лист1
Измеренные параметры на текущем режиме
№ п/п | Наименование | Обозначение | Единицы измерения | Режимы | КИП
1
1 | Барометрическое давление | Pбар | кПа | 100.43 | PIT160
2 | Разрежение перед сегментной диафрагмой | hд | кПа | 0 | PDIT120
3 | Перепад давления на сегментной диафрагме | ΔРд | кПа | 2.81 | PDIT121
4 | Температура перед сегментной диафрагмой | tд | °С | -0.1 | TE020
5 | Разрежение перед I секцией | hн I | кПа | 1.08 | PDIT023
6 | Давление после I секции, изб. | hк I | кПа | 132.05 | PIT024
7 | Температура перед I секцией | tн I | °С | -0.1 | TE023
8 | Температура после I секции | tк I | °С | 108.7 | TE024
9 | Давление перед II секцией, изб. | hн II | кПа | 122.97 | PIT026
10 | Давление после II секции, изб. | hк II | кПа | 305.47 | PIT027
11 | Температура перед II секцией | tн II | °С | 25.9 | TE026
12 | Температура после II секции | tк II | °С | 95.8 | TE027
13 | Давление перед III секцией, изб. | hн III | кПа | 300.43 | PIT028
14 | Давление после III секции, изб. | hк III | кПа | 630.06 | PIT029
15 | Температура перед III секцией | tн III | °С | 29.3 | TE028
16 | Температура после III секции | tк III | °С | 104.4 | TE029
17 | Температура воды перед 1ым холодильником | twн 1 | °С | 18.4 | TE625
18 | Температура воды перед 2ым холодильником | twн 2 | °С | 32.9 | TE626
19 | Температура воды после 1го холодильника | twк 1 | °С | 19 | TE627
20 | Температура воды после 2го холодильника | twк 2 | °С | 30.5 | TE628
19 | Частота вращения ротора компрессора | n | об/мин | 3166 | F0
Определение массового расхода через сегментную диафрагму на текущем режиме
1 | Давление перед сегментной диафрагмой, абс. | Рд | кПа | 100.43
2 | Температура перед сегментной диафрагмой | Тд | К | 273.05
3 | Уд. газовая постоянная | R | Дж/(кг·К) | 288.4
4 | Показатель адиабаты | k | - | 1.4
5 | Плотность перед сегментной диафрагмой | ρд | кг/м3 | 1.2753
6 | Коэффициент расширения | ε | - | 0.9913
7 | Коэффициент расхода | α | - | 0.709
8 | Площадь сегмента | F | м2 | 1.1863
9 | Массовый расход | G | кг/мин | 4235.2354
Определение основных параметров секций на текущем режиме
1 | Давление на входе в I секцию, абс. | Рн I | кПа | 99.35
2 | Давление на выходе из I секции, абс. | Рк I | кПа | 232.48
3 | Температура на входе в I секцию | Тн I | К | 273.05
4 | Температура на выходе из I секции | Тк I | К | 381.85
5 | Повышение температуры в I секции | ΔТI | К | 108.8
6 | Отношение давления в I секции | εI | - | 2.34
7 | Полный напор I секции | НI | кДж/кг | 109.8227
8 | Мощность внутренняя I секции | Ni I | МВт | 7.7521
9 | КПД политропный I секции | ηпол I | - | 0.72427
10 | Плотность на входе в I секцию | ρн I | кг/м3 | 1.2616
11 | Объемный расход на входе в I секцию | Qн I | м3/мин | 3356.9674
12 | Давление на входе во II секцию, абс. | Рн II | кПа | 223.4
13 | Давление на выходе из II секции, абс. | Рк II | кПа | 405.9
14 | Температура на входе во II секцию | Тн II | К | 299.05
15 | Температура на выходе из II секции | Тк II | К | 368.95
16 | Повышение температуры во II секции | ΔТII | К | 69.9
17 | Отношение давления во II секции | εII | - | 1.8169
18 | Полный напор II секции | НII | кДж/кг | 70.5571
19 | Мощность внутренняя II секции | Ni II | МВт | 4.9804
20 | КПД политропный II секции | ηпол II | - | 0.81224
21 | Плотность на входе во II секцию | ρн II | кг/м3 | 2.5903
22 | Объемный расход на входе во II секцию | Qн II | м3/мин | 1635.0591
23 | Давление на входе в III секцию, абс. | Рн III | кПа | 400.86
24 | Давление на выходе из III секции, абс. | Рк III | кПа | 730.49
25 | Температура на входе во III секцию | Тн III | К | 302.45
26 | Температура на выходе из III секции | Тк III | К | 377.55
27 | Повышение температуры в III секции | ΔТIII | К | 75.1
28 | Отношение давления во III секции | εIII | - | 1.8223
29 | Полный напор III секции | НIII | кДж/кг | 75.8059
30 | Мощность внутренняя III секции | Ni III | МВт | 5.3509
31 | КПД политропный III секции | ηпол III | - | 0.77308
32 | Плотность на входе в III секцию | ρн III | кг/м3 | 4.5956
33 | Объемный расход на входе в III секцию | Qн III | м3/мин | 921.5814
34 | Мощность компрессора, внутренняя | Ni | МВт | 18.0834
Определение основных параметров газоохладителей на текущем режиме
1 | Массовый расход воздуха через газоохладители | G | кг/мин | 4235.2354
2 | Коэффициент недоохлаждения 1го ГО | ψ1 | - | 0.083056
3 | Потери давления воздуха в 1ом ГО | δP1 | кПа | 9.08
4 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 1ый ГО | ρm1 | кг/м3 | 2.3507
5 | Величина, характеризующая потери в 1ом ГО | (ρm·δP)1 | кПа·кг/м3 | 21.3439
6 | Повышение температуры воды в 1ом ГО | Δtw1 | К | 0.6
7 | Понижение температуры воздуха в 1ом ГО | Δtвозд1 | К | 82.8
8 | Изобарная теплоемкость воздуха | cр возд | Дж/(кг·К) | 1005
9 | Изобарная теплоемкость воды | cр w | Дж/(кг·К) | 4183
10 | Количество тепла, отданного воздухом 1му ГО | qв1 | МДж/мин | 352.4309
11 | Расход охлаждающей воды на 1ый ГО | w1 | т/ч | 8425.3139
12 | Коэффициент недоохлаждения 2го ГО | ψ2 | - | -0.057234
13 | Потери давления воздуха во 2ом ГО | δP2 | кПа | 5.04
14 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 2ой ГО | ρm2 | кг/м3 | 4.2051
15 | Величина, характеризующая потери во 2ом ГО | (ρm·δP)2 | кПа·кг/м3 | 21.1939
16 | Повышение температуры воды во 2ом ГО | Δtw2 | К | -2.4
17 | Понижение температуры воздуха во 2ом ГО | Δtвозд2 | К | 66.5
18 | Количество тепла, отданного воздухом 2ому ГО | qв2 | МДж/мин | 283.0514
19 | Расход охлаждающей воды на 2ой ГО | w2 | т/ч | -1691.6769
Проверка расчета мощности
1 | Расход пара | Gпар | т/ч | 62.59 | РТ30 | Gпар, т/ч | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 36.7 | 40.7 | 44.7 | 48.7 | 52.7 | 56.7 | 60.6 | 64.6 | 68.6 | 72.6 | 76.6 | 81.9
2 | Давление пара перед стопорным клапаном | Рпар | МПа | 8.39 | ТЕ 31 | Рпар, МПа | 8.3 | 8.38 | 8.47 | 8.55 | 8.64 | 8.72 | 8.81 | 8.89 | 8.98 | 9.06 | 9.15 | 9.23 | 9.32 | 9.4 | 9.5
3 | Температура пара перед стопорным клапаном | tпар | °С | 507.8 |  | tпар, °С | 480 | 481.8 | 483.6 | 485.4 | 487.1 | 488.9 | 490.7 | 492.5 | 494.3 | 496.1 | 497.9 | 499.6 | 501.4 | 503.2 | 505
4 | Механические потери мощнсоти при n=3000 об/мин | ΔNмех | МВт | 0.2
5 | Мощность турбины приведенная к номинальным условиям | Ne пр | МВт | 17.4371 |  | Nе пр, МВт | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 10 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18 | 19.2 | 20.3 | 21.5 | 23
6 | Поправочный коэффициент на давление пара перед стопорным клапаном | Кро | МПа | 1.0029 |  | Кро | 1.0035 | 1.003 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0013 | 1.0007 | 1.0001 | 0.9996 | 0.999 | 0.9984 | 0.9979 | 0.9973 | 0.9967 | 0.9962 | 0.9955
7 | Поправочный коэффициент на температуру пара перед стопорным клапаном | Кто | °С | 0.98448 |  | Кто | 1.0184 | 1.0162 | 1.014 | 1.0118 | 1.0097 | 1.0075 | 1.0053 | 1.0031 | 1.001 | 0.9988 | 0.9966 | 0.9944 | 0.9923 | 0.9901 | 0.9879
8 | Мощность выдаваемая паровой турбиной на текущем режиме работы | Nпт | МВт | 17.6604
9 | Расчетная мощность потребляемая компрессором | Nкомпр | МВт | 18.3062
10 | Разница между мощностями компрессора и турбины | Δ | МВт | -0.64582
Задание эталонной характеристики
Первая секция
1 | Уд. газовая постоянная | RIэ | Дж/(кг·К) | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4
2 | Показатель адиабаты | kIэ | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
3 | Начальная температура | tнIэ | °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Частота вращения ротора первой секции | nIэ | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
5 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнIэ | м3/мин | 1950 | 2032.1 | 2114.3 | 2196.4 | 2278.6 | 2360.7 | 2442.9 | 2525 | 2607.1 | 2689.3 | 2771.4 | 2853.6 | 2935.7 | 3017.9 | 3100
6 | Повышение температуры | ΔTIэ | К | 95.4 | 94.6 | 93.7 | 92.8 | 92 | 91.1 | 90.3 | 89.4 | 88.5 | 87.7 | 86.8 | 86 | 85.1 | 84.3 | 83.4
7 | Коэффициент полезного действия | ηIэ | - | 0.8176 | 0.8236 | 0.8274 | 0.8308 | 0.8345 | 0.8381 | 0.8413 | 0.8434 | 0.8443 | 0.8438 | 0.842 | 0.8393 | 0.8357 | 0.8304 | 0.8217
8 | Отношение давлений | εIэ | - | 2.239 | 2.238 | 2.232 | 2.225 | 2.219 | 2.212 | 2.204 | 2.194 | 2.181 | 2.166 | 2.148 | 2.129 | 2.108 | 2.084 | 2.054
Вторая секция
1 | Уд. газовая постоянная | RIIэ | Дж/(кг·К) | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4
2 | Показатель адиабаты | kIIэ | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
3 | Начальная температура | tнIIэ | °С | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
4 | Частота вращения ротора первой секции | nIIэ | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
5 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнIIэ | м3/мин | 800 | 875 | 950 | 1025 | 1100 | 1175 | 1250 | 1325 | 1400 | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850
6 | Повышение температуры | ΔTIIэ | К | 69 | 67.9 | 66.8 | 65.7 | 64.6 | 63.5 | 62.5 | 61.4 | 60.3 | 59.2 | 58.1 | 57 | 55.9 | 54.8 | 53.7
7 | Коэффициент полезного действия | ηIIэ | - | 0.7752 | 0.7885 | 0.801 | 0.8121 | 0.8217 | 0.8291 | 0.8342 | 0.8363 | 0.8349 | 0.8293 | 0.8182 | 0.7999 | 0.7721 | 0.7313 | 0.6733
8 | Отношение давлений | εIIэ | - | 1.711 | 1.714 | 1.714 | 1.713 | 1.71 | 1.704 | 1.695 | 1.683 | 1.668 | 1.648 | 1.623 | 1.593 | 1.555 | 1.507 | 1.449
Третья секция
1 | Уд. газовая постоянная | RIIIэ | Дж/(кг·К) | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4 | 288.4
2 | Показатель адиабаты | kIIIэ | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
3 | Начальная температура | tнIIIэ | °С | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
4 | Частота вращения ротора первой секции | nIIIэ | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
5 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнIIIэ | м3/мин | 500 | 539.3 | 578.6 | 617.9 | 657.1 | 696.4 | 735.7 | 775 | 814.3 | 853.6 | 892.9 | 932.1 | 971.4 | 1010.7 | 1050
6 | Повышение температуры | ΔTIIIэ | К | 72.2 | 69.8 | 67.3 | 64.9 | 62.4 | 60 | 57.6 | 55.1 | 52.7 | 50.2 | 47.8 | 45.4 | 42.9 | 40.5 | 38
7 | Коэффициент полезного действия | ηIIIэ | - | 0.7255 | 0.7597 | 0.7859 | 0.8075 | 0.8252 | 0.8386 | 0.8468 | 0.8488 | 0.8432 | 0.8283 | 0.8009 | 0.7556 | 0.6831 | 0.5683 | 0.3883
8 | Отношение давлений | εIIIэ | - | 1.689 | 1.702 | 1.703 | 1.697 | 1.686 | 1.668 | 1.644 | 1.614 | 1.578 | 1.535 | 1.486 | 1.427 | 1.357 | 1.272 | 1.167
Приведение эталонной характеристики к начальным условиям текущего режима работы
Первая секция
1 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнI | м3/мин | 2057.9 | 2144.5429 | 2231.2913 | 2317.9341 | 2404.6825 | 2491.3254 | 2578.0738 | 2664.7167 | 2751.3595 | 2838.1079 | 2924.7508 | 3011.4992 | 3098.1421 | 3184.8905 | 3271.5333
2 | Повышение температуры | ΔTI | К | 106.2497 | 105.3587 | 104.3564 | 103.354 | 102.463 | 101.4607 | 100.5697 | 99.5673 | 98.565 | 97.674 | 96.6716 | 95.7806 | 94.7783 | 93.8873 | 92.885
2 | Повышение температуры верхний предел | ΔTI | К | 116.8747 | 115.8946 | 114.792 | 113.6894 | 112.7093 | 111.6067 | 110.6266 | 109.5241 | 108.4215 | 107.4414 | 106.3388 | 105.3587 | 104.2561 | 103.276 | 102.1734
2 | Повышение температуры нижний предел | ΔTI | К | 95.6247 | 94.8228 | 93.9207 | 93.0186 | 92.2167 | 91.3146 | 90.5127 | 89.6106 | 88.7085 | 87.9066 | 87.0045 | 86.2026 | 85.3005 | 84.4986 | 83.5965
3 | Коэффициент полезного действия | ηI | - | 0.8176 | 0.8236 | 0.8274 | 0.8308 | 0.8345 | 0.8381 | 0.8413 | 0.8434 | 0.8443 | 0.8438 | 0.842 | 0.8393 | 0.8357 | 0.8304 | 0.8217
4 | Отношение давлений | εI | - | 2.5613 | 2.5616 | 2.5531 | 2.5432 | 2.5362 | 2.5265 | 2.5177 | 2.5036 | 2.4862 | 2.4673 | 2.443 | 2.4188 | 2.3905 | 2.3607 | 2.3212
Вторая секция
1 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнI | м3/мин | 844.2667 | 923.4167 | 1002.5667 | 1081.7167 | 1160.8667 | 1240.0167 | 1319.1667 | 1398.3167 | 1477.4667 | 1556.6167 | 1635.7667 | 1714.9167 | 1794.0667 | 1873.2167 | 1952.3667
2 | Повышение температуры | ΔTI | К | 76.8473 | 75.6222 | 74.3971 | 73.172 | 71.9469 | 70.7218 | 69.608 | 68.3829 | 67.1578 | 65.9327 | 64.7076 | 63.4825 | 62.2574 | 61.0323 | 59.8072
3 | Коэффициент полезного действия | ηI | - | 0.7752 | 0.7885 | 0.801 | 0.8121 | 0.8217 | 0.8291 | 0.8342 | 0.8363 | 0.8349 | 0.8293 | 0.8182 | 0.7999 | 0.7721 | 0.7313 | 0.6733
4 | Отношение давлений | εI | - | 1.9598 | 1.9634 | 1.9651 | 1.9637 | 1.9594 | 1.951 | 1.9406 | 1.9236 | 1.9014 | 1.8735 | 1.8387 | 1.7954 | 1.742 | 1.6759 | 1.5948
Третья секция
1 | Объемный расход, приведенный к условиям всасывания | QнI | м3/мин | 527.6667 | 569.1413 | 610.6159 | 652.0905 | 693.4595 | 734.9341 | 776.4087 | 817.8833 | 859.3579 | 900.8325 | 942.3071 | 983.6762 | 1025.1508 | 1066.6254 | 1108.1
2 | Повышение температуры | ΔTI | К | 80.4112 | 77.7382 | 74.9539 | 72.281 | 69.4967 | 66.8237 | 64.1508 | 61.3664 | 58.6935 | 55.9092 | 53.2362 | 50.5633 | 47.779 | 45.106 | 42.3217
3 | Коэффициент полезного действия | ηI | - | 0.7255 | 0.7597 | 0.7859 | 0.8075 | 0.8252 | 0.8386 | 0.8468 | 0.8488 | 0.8432 | 0.8283 | 0.8009 | 0.7556 | 0.6831 | 0.5683 | 0.3883
4 | Отношение давлений | εI | - | 1.926 | 1.9467 | 1.9488 | 1.942 | 1.925 | 1.9013 | 1.8691 | 1.8263 | 1.7765 | 1.7161 | 1.6476 | 1.5672 | 1.4704 | 1.3554 | 1.2163
|  | -3.8131e-13 | 4.1335e-09 | -1.6601e-05 | 0.018241 | 109.8444 | #N/A |  |  |  |  | 1.2787e-12 | -7.6178e-09 | 1.646e-05 | -0.030577 | 94.8765 | #N/A |  |  |  |  | -8.6989e-12 | 2.6777e-08 | -3.0129e-05 | -0.050897 | 112.4077 | #N/A
|  | 7.5355e-13 | 8.0355e-09 | 3.1894e-05 | 0.055833 | 36.3682 | #N/A |  |  |  |  | 6.6625e-13 | 3.7315e-09 | 7.6616e-06 | 0.0068234 | 2.2208 | #N/A |  |  |  |  | 1.4038e-11 | 4.5975e-08 | 5.5447e-05 | 0.029154 | 5.6338 | #N/A
|  | 0.99995 | 0.037101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99999 | 0.022797 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99999 | 0.036161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -4.2869e-15 | 9.0398e-12 | 4.9894e-08 | -0.00011732 | 0.84635 | #N/A |  |  |  |  | -3.1306e-13 | 1.4083e-09 | -2.5032e-06 | 0.0021783 | 0.03109 | #N/A |  |  |  |  | -1.938e-11 | 5.6207e-08 | -6.1927e-05 | 0.030956 | -5.1248 | #N/A
|  | 1.1787e-14 | 1.2569e-10 | 4.9889e-07 | 0.00087335 | 0.56888 | #N/A |  |  |  |  | 2.7785e-14 | 1.5561e-10 | 3.1951e-07 | 0.00028456 | 0.092614 | #N/A |  |  |  |  | 1.8763e-12 | 6.1449e-09 | 7.411e-06 | 0.0038967 | 0.75301 | #N/A
|  | 0.99679 | 0.00058035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99968 | 0.00095073 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99895 | 0.0048332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 2.0557e-15 | -9.015e-11 | 4.7073e-07 | -0.00091744 | 3.2064 | #N/A |  |  |  |  | -1.9193e-13 | 7.7097e-10 | -1.3989e-06 | 0.0012533 | 1.5319 | #N/A |  |  |  |  | -7.6137e-12 | 2.3355e-08 | -2.9123e-05 | 0.01634 | -1.4281 | #N/A
|  | 4.0664e-14 | 4.3362e-10 | 1.7211e-06 | 0.0030129 | 1.9625 | #N/A |  |  |  |  | 1.8743e-14 | 1.0498e-10 | 2.1554e-07 | 0.00019196 | 0.062477 | #N/A |  |  |  |  | 4.9153e-13 | 1.6098e-09 | 1.9414e-06 | 0.0010208 | 0.19726 | #N/A
|  | 0.99952 | 0.0020021 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99998 | 0.00064136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.99998 | 0.0012661 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Вывод о текущем состоянии проточной части компрессора
Первая секция
1 | Повышение температуры по эталону | Δ'TIэ | К | 91.9492
2 | Отношение давлений по эталону | ε'Iэ | - | 2.282
3 | Коэффициент полезного действия по эталону | η'Iэ | - | 0.81233
4 | Отличие от эталона повышения температуры | δΔТI | % | 15.4879
5 | Отличие от эталона отношения давлений | δεI | % | 2.4772
6 | Отличие от эталона коэффициента полезного действия | δηI | % | -12.1574
Вторая секция
1 | Повышение температуры по эталону | Δ'TIIэ | К | 64.7259
2 | Отношение давлений по эталону | ε'IIэ | - | 1.8395
3 | Коэффициент полезного действия по эталону | η'IIэ | - | 0.81913
4 | Отличие от эталона повышения температуры | δΔТII | % | 7.4021
5 | Отличие от эталона отношения давлений | δεII | % | -1.2448
6 | Отличие от эталона коэффициента полезного действия | δηII | % | -0.84757
Третья секция
1 | Повышение температуры по эталону | Δ'TIIIэ | К | 54.5976
2 | Отношение давлений по эталону | ε'IIIэ | - | 1.6846
3 | Коэффициент полезного действия по эталону | η'IIIэ | - | 0.82171
4 | Отличие от эталона повышения температуры | δΔТIII | % | 27.3002
5 | Отличие от эталона отношения давлений | δεIII | % | 7.5582
6 | Отличие от эталона коэффициента полезного действия | δηIII | % | -6.2904
Задание эталонной характеристики газоохладителей
Газоохладитель между первой и второй секциями
1 | Массовый расход газа через газоохладитель | G | кг/мин | 3803.5 | 3704.7 | 3474.4 | 3247 | 3186.5 | 3087.2 | 2955.6 | 2738.9 | 2510.9 | 2434 | 2127.9
2 | Коэффициент недоохлаждения | ψ | - | 0.226 | 0.217 | 0.194 | 0.181 | 0.176 | 0.169 | 0.157 | 0.14 | 0.128 | 0.125 | 0.11
3 | Параметр учитывающий потери в газоохладителе | ρm·δР | кПа·кг/м3 | 29.246 | 27.599 | 24.013 | 21.813 | 19.95 | 20.13 | 18.225 | 16.368 | 14.455 | 14.49 | 12.342
Газоохладитель между второй и третьей секциями
1 | Массовый расход газа через газоохладитель | G | кг/мин | 3803.5 | 3704.7 | 3474.4 | 3247 | 3186.5 | 3087.2 | 2955.6 | 2738.9 | 2510.9 | 2434 | 2127.9
2 | Коэффициент недоохлаждения | ψ | - | 0.213 | 0.209 | 0.197 | 0.175 | 0.172 | 0.167 | 0.158 | 0.145 | 0.131 | 0.127 | 0.108
3 | Параметр учитывающий потери в газоохладителе | ρm·δР | кПа·кг/м3 | 22.379 | 20.166 | 18.065 | 17.232 | 14.735 | 15.16 | 15.575 | 12.884 | 9.969 | 10.047 | 10.191
|  | 3.4448e-06 | -0.010548 | 19.3713 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 2.21e-06 | -0.0056903 | 11.548 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 4.801e-07 | 0.0028819 | 4.2343 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1.1743e-06 | 0.0070492 | 10.3573 | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0.99557 | 0.40652 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0.95433 | 0.99438 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Вывод о текущем состоянии газоохладителей
Газоохладитель между первой и второй секциями
1 | Коэффициент недоохлаждения по эталону | ψэ | - | 0.25105
2 | Параметр учитывающий потери в газоохладителе по эталону | ρm·δРэ | кПа·кг/м3 | 36.4882
3 | Отличие от эталона коэффициента недоохлаждения | δψ | % | -202.2604
4 | Отличие от эталона параметра потерь | δρm·δРэ | % | -70.9536
Газоохладитель между второй и третьей секциями
1 | Коэффициент недоохлаждения по эталону | ψэ | - | 0.24118
2 | Параметр учитывающий потери в газоохладителе по эталону | ρm·δРэ | кПа·кг/м3 | 27.0885
3 | Отличие от эталона коэффициента недоохлаждения | δψ | % | 521.4033
4 | Отличие от эталона параметра потерь | δρm·δРэ | % | -27.8125
Экономия пара при восстановлении газоохладителей
1 | Уд. газовая постоянная | R | Дж/(кг·К) | 288.4
2 | Показатель адиабаты | k | - | 1.4
3 | Давление перед I секцией, абсолютное | Pн I | кПа | 99.35
4 | Температура перед I секцией | tн I | °С | -0.1
5 | Температура воды на входе в ВО | tн w | °С | 18.4
6 | Частота вращения ротора | n | об/мин | 3166
7 | Мех. потери мощности при n = 3000 об/мин | Nмех Gu | кВт | 200
8 | Плотность на входе в I секцию | ρн I | кг/м3 | 1.2616
9 | Объемный расход на входе в I секцию | Qн I | м3/мин | 3356.9674
| Объемный расход на входе в I секцию по эталону | Qн э | м3/мин | 3542.7196
11 | Массовый расход | G | кг/мин | 4235.2354
12 | Повышение температуры в I секции | ΔТI | К | 108.8
13 | КПД политропный I секции | ηпол I | - | 0.72427
14 | Отношение давления в I секции | εI | - | 2.34
15 | Давление на выходе из I секции, абс. | Рк I | кПа | 232.48
16 | Температура на выходе из I секции | Тк I | К | 381.85
17 | Коэффициент недоохлаждения 1го ГО | ψ1 | - | 0.25105
18 | Температура на входе во II секцию | Тн II | К | 314.2195
19 | Средняя температура 1го ГО | Тm1 | К | 348.0348
20 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 1ый ГО | ρm1 | кг/м3 | 2.3162
21 | Величина, характеризующая потери 1го ГО | (ρm·δP)1 | кПа·кг/м3 | 36.4882
22 | Потери давления воздуха в 1ом ГО | δP1 | кПа | 15.7538
23 | Давление на входе во II секцию, абс. | Рн II | кПа | 216.7262
24 | Плотность на входе во II секцию | ρн II | кг/м3 | 2.3916
25 | Объемный расход на входе во II секцию | Qн II | м3/мин | 1770.9021
27 | Повышение температуры во II секции | ΔТII | К | 69.9
28 | КПД политропный II секции | ηпол II | - | 0.81224
29 | Отношение давления во II секции | εII | - | 1.7701
30 | Давление на выходе из II секции, абс. | Рк II | кПа | 383.6215
31 | Температура на выходе из II секции | Тк II | К | 384.1195
32 | Коэффициент недоохлаждения 2го ГО | ψ2 | - | 0.24118
33 | Температура на входе в III секцию | Тн III | К | 313.8764
34 | Средняя температура 2го ГО | Тm2 | К | 348.9979
35 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 2ой ГО | ρm2 | кг/м3 | 3.8114
36 | Величина, характеризующая потери 2го ГО | (ρm·δP)2 | кПа·кг/м3 | 27.0885
37 | Потери давления воздуха во 2ом ГО | δP2 | кПа | 7.1072
38 | Давление на входе в III секцию, абс. | Рн III | кПа | 376.5143
39 | Плотность на входе в III секцию | ρн III | кг/м3 | 4.1594
40 | Объемный расход на входе в III секцию | Qн III | м3/мин | 1018.2396
42 | Повышение температуры в III секции | ΔТIII | К | 75.1
43 | КПД политропный III секции | ηпол III | - | 0.77308
44 | Отношение давления в III секции | εIII | - | 1.7868
45 | Давление на выходе из III секции, абс. | Рк III | кПа | 672.7641
46 | Отношение давления компрессора | ε | - | 6.7717
47 | Сумма повышений температур I, II и III секций | ΣΔТ | К | 253.8
48 | Изотермический КПД компрессора | ηиз | - | 0.58795
49 | Теоретический (полный) напор компрессора | Н | кДж/кг | 256.1857
50 | Внутренняя мощность компрессора | Ni | МВт | 18.0834
51 | Мощность компрессора, потребляемая | Nпотр | МВт | 18.3062
Экономия пара при восстановлении проточной части
1 | Уд. газовая постоянная | R | Дж/(кг·К) | 288.4
2 | Показатель адиабаты | k | - | 1.4
3 | Давление перед I секцией, абсолютное | Pн I | кПа | 99.35
4 | Температура перед I секцией | tн I | °С | -0.1
5 | Температура воды на входе в ВО | tн w | °С | 18.4
6 | Частота вращения ротора | n | об/мин | 3166
7 | Мех. потери мощности при n = 3000 об/мин | Nмех Gu | кВт | 200
8 | Плотность на входе в I секцию | ρн I | кг/м3 | 1.2616
9 | Объемный расход на входе в I секцию | Qн I | м3/мин | 3356.9674
11 | Массовый расход | G | кг/мин | 4235.2354
12 | Повышение температуры в I секции | ΔТI | К | 91.9492
13 | КПД политропный I секции | ηпол I | - | 0.81233
14 | Отношение давления в I секции | εI | - | 2.2823
15 | Давление на выходе из I секции, абс. | Рк I | кПа | 226.7486
16 | Температура на выходе из I секции | Тк I | К | 364.9992
17 | Коэффициент недоохлаждения 1го ГО | ψ1 | - | 0.25105
18 | Температура на входе во II секцию | Тн II | К | 309.9892
19 | Средняя температура 1го ГО | Тm1 | К | 337.4942
20 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 1ый ГО | ρm1 | кг/м3 | 2.3296
21 | Величина, характеризующая потери 1го ГО | (ρm·δP)1 | кПа·кг/м3 | 36.4882
22 | Потери давления воздуха в 1ом ГО | δP1 | кПа | 15.6628
23 | Давление на входе во II секцию, абс. | Рн II | кПа | 211.0858
24 | Плотность на входе во II секцию | ρн II | кг/м3 | 2.3611
25 | Объемный расход на входе во II секцию | Qн II | м3/мин | 1793.7434
27 | Повышение температуры во II секции | ΔТII | К | 62.2617
28 | КПД политропный II секции | ηпол II | - | 0.77127
29 | Отношение давления во II секции | εII | - | 1.639
30 | Давление на выходе из II секции, абс. | Рк II | кПа | 345.9684
31 | Температура на выходе из II секции | Тк II | К | 372.2509
32 | Коэффициент недоохлаждения 2го ГО | ψ2 | - | 0.24118
33 | Температура на входе в III секцию | Тн III | К | 311.0138
34 | Средняя температура 2го ГО | Тm2 | К | 341.6324
35 | Средняя плотность воздуха, проходящего через 2ой ГО | ρm2 | кг/м3 | 3.5114
36 | Величина, характеризующая потери 2го ГО | (ρm·δP)2 | кПа·кг/м3 | 27.0885
37 | Потери давления воздуха во 2ом ГО | δP2 | кПа | 7.7144
38 | Давление на входе в III секцию, абс. | Рн III | кПа | 338.254
39 | Плотность на входе в III секцию | ρн III | кг/м3 | 3.7711
40 | Объемный расход на входе в III секцию | Qн III | м3/мин | 1123.0772
42 | Повышение температуры в III секции | ΔТIII | К | 41.3375
43 | КПД политропный III секции | ηпол III | - | 0.31913
44 | Отношение давления в III секции | εIII | - | 1.1496
45 | Давление на выходе из III секции, абс. | Рк III | кПа | 388.846
46 | Отношение давления компрессора | ε | - | 3.9139
47 | Сумма повышений температур I, II и III секций | ΣΔТ | К | 195.5484
48 | Изотермический КПД компрессора | ηиз | - | 0.54438
49 | Теоретический (полный) напор компрессора | Н | кДж/кг | 197.3866
50 | Внутренняя мощность компрессора | Ni | МВт | 13.933
51 | Мощность компрессора, потребляемая | Nпотр | МВт | 14.1557
52 | Экономия мощности | δ | МВт | 4.1505
53 | Экономия пара | δ | т/ч | -11.3616
Диагнозы
1 | первая секция температура от расхода | diag1 | bool | #NAME?

## Правила форматирования
Правила форматирования таблицы
1 | Таблица должна иметь название в отдельной строке перед таблицей. Так же название должно быть отделено от таблицы пустой строкой.
2 | Сама таблица должна иметь шапку с конкретным названием столбца ИЛИ Она может не иметь шапку, но быть точно установленного формата
| № п/п | Наименование | Обозначение | Единицы Измерения | № п/п | значения+ | + | + | +
3 | таблица расчёт мощность должна быть оформлена так --→ Константы или эталонные значения должны быть на той же строке, что и сами переменные. | [8 empty] | 1 | Расход пара | Gпар | т/ч | 62.59 | РТ30 | Gпар, т/ч | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 36.7 | 40.7 | 44.7 | 48.7 | 52.7 | 56.7 | 60.6 | 64.6 | 68.6 | 72.6 | 76.6 | 81.9
4 | Первой таблицей должны идти ВХОДНЫЕ данные | [8 empty] | 2 | Давление пара перед стопорным клапаном | Рпар | МПа | 8.39 | ТЕ 31 | Рпар, МПа | 8.3 | 8.38 | 8.47 | 8.55 | 8.64 | 8.72 | 8.81 | 8.89 | 8.98 | 9.06 | 9.15 | 9.23 | 9.32 | 9.4 | 9.5
5 | Формулы должны зависеть только от ячеек выше. Не допускаются ссылки на ячейки ниже, чем та, в которой расположена формула | [8 empty] | 3 | Температура пара перед стопорным клапаном | tпар | °С | 507.8 |  | tпар, °С | 480 | 481.8 | 483.6 | 485.4 | 487.1 | 488.9 | 490.7 | 492.5 | 494.3 | 496.1 | 497.9 | 499.6 | 501.4 | 503.2 | 505
6 | Для точной идентификации переменной желательно указывать её КИП. | [8 empty] | 4 | Механические потери мощнсоти при n=3000 об/мин | ΔNмех | МВт | 0.2
7 | Диагнозы задаются специальными функциями по типу: =ТРИГЕР1(E145:S145; E144:S144; E51E45; 5%+1; -5% -0,2) описание параметров ( X ; Y ; точка XY ; переделы верх ; низ ; лево ; право ) | [8 empty] | 5 | Мощность турбины приведенная к номинальным условиям | Nе пр | МВт | 17.4371 |  | Nе пр, МВт | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 10 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18 | 19.2 | 20.3 | 21.5 | 23
[10 empty] | 6 | Поправочный коэффициент на давление пара перед стопорным клапаном | Кро | МПа | 1.0029 |  | Кро | 1.0035 | 1.003 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0013 | 1.0007 | 1.0001 | 0.9996 | 0.999 | 0.9984 | 0.9979 | 0.9973 | 0.9967 | 0.9962 | 0.9955
[10 empty] | 7 | Поправочный коэффициент на температуру пара перед стопорным клапаном | Кто | °С | 0.98448 |  | Кто | 1.0184 | 1.0162 | 1.014 | 1.0118 | 1.0097 | 1.0075 | 1.0053 | 1.0031 | 1.001 | 0.9988 | 0.9966 | 0.9944 | 0.9923 | 0.9901 | 0.9879
[10 empty] | 8 | Мощность выдаваемая паровой турбиной на текущем режиме работы | Nпт | МВт | 17.6604
[10 empty] | 9 | Расчетная мощность потребляемая компрессором | Nкомпр | МВт | #REF!
[10 empty] | 10 | Разница между мощностями компрессора и турбины | Δ | МВт | #REF!